## 工作表1
設備 | 型號 | 連結 | 已繪製設備連結
電力盤 | NP電力盤箱體 | Y:\01天茶工作項目\2024\00其他\20240910-FIT研發大業機房\圖資 | \\TCITDS920P\BIMTeam\01天茶工作項目\2024\00其他\20240910-FIT研發大業機房\設備
CCTV*2 | LILIN V1R6052E2攝影機 | LILIN - 5MP 紅外線基本型AI 智慧球型網路攝影機 (meritlilin.com) | \\TCITDS920P\BIMTeam\01天茶工作項目\2024\00其他\20240910-FIT研發大業機房\設備
LILIN V1R6052H
消防機櫃 | HFC-227ea消防機櫃 | \\TCITDS920P\BIMTeam\01天茶工作項目\2024\00其他\20240910-FIT研發大業機房\圖資 | \\TCITDS920P\BIMTeam\01天茶工作項目\2024\00其他\20240910-FIT研發大業機房\設備
門禁 | BioStation 3 | BioStation 3 | \\TCITDS920P\BIMTeam\01天茶工作項目\2024\00其他\20240910-FIT研發大業機房\設備
不斷電系統櫃 | UPS櫃93PR-75(75)-STD | 伊頓 93PR (75/125/200 kVA) 產品型錄 (eaton.com) | \\TCITDS920P\BIMTeam\01天茶工作項目\各廠牌機櫃設備\EATON\UPS-9系列
RACK*3 | ATEN PCE42120-60 | PCE伺服器型機櫃 ¦ ATEN Taiwan | \\TCITDS920P\BIMTeam\01天茶工作項目\各廠牌機櫃設備\ATEN\PCE伺服器行機櫃
RACK*2 | ATEN PCE42120-80 |  | \\TCITDS920P\BIMTeam\01天茶工作項目\各廠牌機櫃設備\ATEN\PCE網路型機櫃
BAT | 未知
Aruba 6100 (JL678A) | Aruba -HPE Aruba Networking 6100 Switch(JL678A) | 企業存取交換器 ¦HPE Aruba 網路 (arubanetworks.com)
FW PA 3410 | Palo Alto Networks PA-3400 Series 3410 | PA-3400 Series (paloaltonetworks.com) | palo alto pa 3410 - 搜尋 圖片 (bing.com)
Aruba 6300M (R8S92A) | Aruba -HPE Aruba Networking 6300 Switch(R8S92A) | HPE Aruba Networking CX 6300 交換器系列 ¦ HPE Aruba Networking (arubanetworks.com)
Aruba 9240 | Aruba -HPE Aruba Networking 9200 Series Gateway | Aruba 9200 系列園區閘道數據表 (hpe.com)
Aruba 6100 (R9Y04A) | Aruba -HPE Aruba Networking 6100 Switch(R9Y04A) | 企業存取交換器 ¦HPE Aruba 網路 (arubanetworks.com)
Aruba 6300M (R8S89A) | Aruba -HPE Aruba Networking 6300 Switch(R8S89A) | HPE Aruba Networking CX 6300 交換器系列 ¦ HPE Aruba Networking (arubanetworks.com)
Aruba 8325-48Y8C (JL624A) | Aruba -HPE Aruba Networking 8325 Switch(JL624A) | HPE Aruba Networking CX 8325 交換機 ¦聚合、核心和數據中心交換機 ¦HPE Aruba 網路 (arubanetworks.com)
Forti 401F | Fortinet-FortiGate 400F Series (FG-401F) | FortiGate 400F Series Data Sheet (fortinet.com)
GPL12750 |  | dow01601472327.pdf (csb-battery.com.tw)
電池櫃
無熔絲開關 |  | 士林NF系列 - (rstpower.com.tw) | 1762_file_1.pdf

## 主機房
RU | 網路機櫃 (RACK A01) | cable | I 電流 (A/安培) DC | I 電流 (A/安培) AC | VAC 電壓 (V/伏特) | BTU | RU | 網路機櫃 (RACK A02) | cable | I 電流 (A/安培) DC | I 電流 (A/安培) AC | VAC 電壓 (V/伏特) | BTU | RU | Server Farm 1 (RACK B01) | cable | I 電流 (A/安培) DC | I 電流 (A/安培) AC | VAC 電壓 (V/伏特) | BTU | RU | Server Farm 2 (RACK B02) | cable | I 電流 (A/安培) DC | I 電流 (A/安培) AC | VAC 電壓 (V/伏特) | BTU | RU | Server Farm 3 (RACK B03) | cable | I 電流 (A/安培) DC | I 電流 (A/安培) AC | VAC 電壓 (V/伏特) | BTU
42 | 24C光纖收容箱(4F) | [5 empty] | 42 | 48C光纖收容箱(4F) | [5 empty] | 42 | 24C光纖收容箱( to A01) | [5 empty] | 42 | 24C光纖收容箱( to A01) | [5 empty] | 42 | 24C光纖收容箱( to A01)
41 | 24C光纖收容箱(5F) | [5 empty] | 41 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 41
40 | [6 empty] | 40 | 48C光纖收容箱(5F) | [5 empty] | 40 | 24P Patch Panel(to A01) | [5 empty] | 40 | 24P Patch Panel(to A01) |  |  | 0.3 | 220 |  | 40 | 24P Patch Panel(to A01) |  |  | 0.3 | 220
39 | 24C光纖收容箱(A02) |  |  | 0.4 | 220 |  | 39 | [6 empty] | 39 |  |  |  | 1.3 | 220 |  | 39 |  |  |  | 1.8 | 220 |  | 39 |  |  |  | 1.8 | 220
38 | 24C光纖收容箱(A02) | [5 empty] | 38 |  |  |  | 6 | 220 |  | 38 | OOB SW Aruba 6100 (JL678A) | [5 empty] | 38 | OOB SW Aruba 6100 (JL678A) | [5 empty] | 38 | TOR SW Aruba 8325-48Y8C (JL624A)
37 | 24C光纖收容箱(B01) |  |  | 0.4 | 220 |  | 37 | 24C光纖收容箱( to A01) | [5 empty] | 37 | TOR SW Aruba 8325-48Y8C (JL624A) |  |  | 1.3 | 220 |  | 37 | TOR SW Aruba 8325-48Y8C (JL624A) |  |  | 1.8 | 220 |  | 37 |  |  |  | 1.8 | 220
36 | 24C光纖收容箱(B02) | [5 empty] | 36 | 24C光纖收容箱( to A01) | [5 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 36 | TOR SW Aruba 8325-48Y8C (JL624A)
35 | 24C光纖收容箱(B03) |  |  | 1 | 220 |  | 35 | 24P Patch Panel(to A01) |  |  | 6 | 220 |  | 35 | TOR SW Aruba 8325-48Y8C (JL624A) |  |  | 0.8 | 220 |  | 35 | TOR SW Aruba 8325-48Y8C (JL624A) | [5 empty] | 35
34 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 34
33 | 24P Patch Panel(A02) |  |  | 1 | 220 |  | 33 | OA FW Forti 401F | [5 empty] | 33 | Server FW Forti 401F |  |  | 0.8 | 220 |  | 33 | VDI Server | [5 empty] | 33
32 | 24P Patch Panel(B01) | [5 empty] | 32 | OA FW Forti 401F |  |  | 6 | 220 |  | 32 | [6 empty] | 32 |  |  |  | 4 | 220 |  | 32
31 | 24P Patch Panel(B02) |  |  | 0.6 | 220 |  | 31 | [6 empty] | 31 | Server FW Forti 401F |  |  | 1.3 | 220 |  | 31 | [6 empty] | 31
30 | 24P Patch Panel(B03) | [5 empty] | 30 | OA CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) | [5 empty] | 30 | [6 empty] | 30 | VDI Server | [5 empty] | 30
29 |  |  |  | 0.6 | 220 |  | 29 | OA CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) |  |  | 0.5 | 220 |  | 29 | VDI Server |  |  | 1.3 | 220 |  | 29 |  |  |  | 3 | 220 |  | 29
28 | WAN SW Aruba 6100 (JL678A) | [5 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 28
27 | WAN SW Aruba 6100 (JL678A) |  |  | 1.5 | 220 |  | 27 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 27 |  |  |  | 0.2 | 220 |  | 27 | NVR Server | [5 empty] | 27
26 | [6 empty] | 26 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) |  |  | 0.5 | 220 |  | 26 | Storage(C) |  |  | 1.8 | 220 |  | 26 |  |  |  | 3 | 220 |  | 26
25 | FW PA 3410 |  |  | 1.5 | 220 |  | 25 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 25 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 25
24 | FW PA 3410 | [5 empty] | 24 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 24 |  |  |  | 1.8 | 220 |  | 24 | NVR Server | [5 empty] | 24
23 |  |  |  | 0.6 | 220 |  | 23 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) |  |  | 3.2 | 220 |  | 23 | Storage(F) | [5 empty] | 23 |  |  |  | 4 | 220 |  | 23
22 | CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) | [5 empty] | 22 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 22 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 22
21 | CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) |  |  | 0.6 | 220 |  | 21 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 21 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 21
20 | [6 empty] | 20 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) |  |  | 0.3 | 220 |  | 20 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 20
19 | RD FW Forti 401F |  |  | 0.6 | 220 |  | 19 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 19 |  |  |  | 4 | 220 |  | 19 | [6 empty] | 19
18 | RD FW Forti 401F | [5 empty] | 18 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 18 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 18
17 |  |  |  | 0.6 | 220 |  | 17 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) | [5 empty] | 17 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 17
16 | RD CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) | [5 empty] | 16 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 16 |  |  |  | 3 | 220 |  | 16 | [6 empty] | 16 | [8 empty] | 37.9847
15 | RD CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) |  |  | 0.9 | 220 |  | 15 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 15 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 15
14 | [6 empty] | 14 | CAD 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) | [5 empty] | 14 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 14
13 | Wi-Fi CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) |  |  | 0.9 | 220 |  | 13 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 13 |  |  |  | 1.5 | 220 |  | 13 | [6 empty] | 13
12 | Wi-Fi CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) | [5 empty] | 12 | Wi-Fi 24P Switch Aruba 6300M (R8S89A) | [5 empty] | 12 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 12
11 |  |  |  | 0.6 | 220 |  | 11 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 11
10 | Wi-Fi Controller Aruba 9240 | [5 empty] | 10 | 門禁 24T Switch Aruba 6100 (JL678A) | [5 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 10
9 | Wi-Fi Controller Aruba 9240 |  |  | 0.6 | 220 |  | 9 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 9
8 | [6 empty] | 8 | CCTV 24T Switch Aruba 6100 (JL678A) | [5 empty] | 8 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 8
7 | IoT CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) | [5 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 7
6 | IoT CORE SW Aruba 6300M (R8S92A) | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 6
5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 5
4 | Proxy Forti FPX-400G | [5 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 4
3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 3
2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 2
1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Power Limit | 30A | [5 empty] | Power Limit | 30A | [5 empty] | Power Limit | 30A | [5 empty] | Power Limit | 30A | [5 empty] | Power Limit | 30A
| I 電流 (A/安培) DC |  | 0 |  |  |  |  | I 電流 (A/安培) DC |  | 0 |  |  |  |  | I 電流 (A/安培) DC |  | 0 |  |  |  |  | I 電流 (A/安培) DC |  | 0 |  |  |  |  | I 電流 (A/安培) DC |  | 0
總計 | I 電流 (A/安培) AC |  |  | 12.4 |  |  |  | I 電流 (A/安培) AC |  |  | 22.5 |  |  |  | I 電流 (A/安培) AC |  |  | 19.1 |  |  |  | I 電流 (A/安培) AC |  |  | 17.9 |  |  |  | I 電流 (A/安培) AC |  |  | 3.9 |  |  | 總計(A) | 75.8
| BTU's |  |  |  |  | 0 |  | BTU's |  |  |  |  | 0 |  | BTU's |  |  |  |  | 0 |  | BTU's |  |  |  |  | 0 |  | BTU's |  |  |  |  | 0 | 總計(A) | 0
| Weight (kg) | 0 | [5 empty] | Weight (kg) | 0 | [5 empty] | Weight (kg) | 0 | [5 empty] | Weight (kg) | 0 | [5 empty] | Weight (kg) | 0 |  |  |  |  | 總計(A) | 0
[35 empty] | 總計(V) | 16676
[35 empty] | 設備總耗電量(A)(380V) | 25.3373

## 樓層機房
RU | 4F | cable | I 電流 (A/安培) DC | I 電流 (A/安培) AC | V 電壓 (V/伏特) | BTU | RU | 5F | cable | I 電流 (A/安培) DC | I 電流 (A/安培) AC | V 電壓 (V/伏特) | BTU
42 | 48C光纖收容箱 | [5 empty] | 42 | 48C光纖收容箱
41 | [6 empty] | 41
40 | 24C光纖收容箱 | [5 empty] | 40 | 24C光纖收容箱
39 | [6 empty] | 39
38 | 48P Patch Panel |  |  | 3.8 | 220 |  | 38 | 48P Patch Panel |  |  | 4.1 | 220
37 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) | [5 empty] | 37 | CEO 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A)
36 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 36 | 48P Patch Panel
35 | 48P Patch Panel |  |  | 3.8 | 220 |  | 35 | 48P Patch Panel |  |  | 4.1 | 220
34 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) | [5 empty] | 34 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A)
33 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 33 | 48P Patch Panel
32 | 48P Patch Panel |  |  | 3.8 | 220 |  | 32 | 48P Patch Panel |  |  | 4.1 | 220
31 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) | [5 empty] | 31 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A)
30 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 30 | 48P Patch Panel
29 | 48P Patch Panel |  |  | 1.8 | 220 |  | 29 | 48P Patch Panel |  |  | 4.5 | 220
28 | CAD 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A) | [5 empty] | 28 | OA 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A)
27 | 48P Patch Panel | [5 empty] | 27 | 48P Patch Panel
26 | Wi-Fi 24P Switch Aruba 6300M (R8S89A) |  |  | 3.4 | 220 |  | 26 | 48P Patch Panel |  |  | 3.2 | 220
25 | [6 empty] | 25 | CAD 48P Switch Aruba 6100 (R9Y04A)
24 | 門禁 24T Switch Aruba 6100 (JL678A) | [5 empty] | 24 | 48P Patch Panel
23 |  |  |  | 0.2 | 220 |  | 23 | Wi-Fi 24P Switch Aruba 6300M (R8S89A) |  |  | 0.2 | 220
22 | CCTV 24T Switch Aruba 6100 (JL678A) | [5 empty] | 22
21 | [6 empty] | 21 | 門禁 24T Switch Aruba 6100 (JL678A)
20 |  |  |  | 0.2 | 220 |  | 20 |  |  |  | 0.2 | 220
19 |  | Panel：11 |  |  |  |  | 19 | CCTV 24T Switch Aruba 6100 (JL678A)
18 | [6 empty] | 18
17 | [6 empty] | 17 |  |  |  | 2.8 | 220
16 | [6 empty] | 16
15 | [6 empty] | 15
14 | [6 empty] | 14
13 | [6 empty] | 13
12 | [6 empty] | 12
11 | [6 empty] | 11
10 | [6 empty] | 10
9 | [6 empty] | 9
8 | [6 empty] | 8
7 | [6 empty] | 7
6 | [6 empty] | 6
5 | [6 empty] | 5
4 | [6 empty] | 4
3 | [6 empty] | 3
2 | [6 empty] | 2
1 | [6 empty] | 1
| Power Limit | 30A | [5 empty] | Power Limit | 30A
| I 電流 (A/安培) DC |  | 0 |  |  |  |  | I 電流 (A/安培) DC |  | 0
| I 電流 (A/安培) AC |  |  | 17 |  |  |  | I 電流 (A/安培) AC |  |  | 23.2
| BTU's |  |  |  |  | 0 |  | BTU's |  |  |  |  | 0
| Weight (kg) | 0 | [5 empty] | Weight (kg) | 0